空压机（正、负压机组）维保服务需求

一、维保服务所包含的设备清单

| 正压机组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 品牌 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 螺杆式空压机 | 阿特拉斯科普柯 | GA11 | 2 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 阿特拉斯科普柯 | F50 | 2 |
| 3 | 减压稳压箱 | 港通 | 6Bar | 2 |
| 4 | 储气罐 | 阿特拉斯科普柯 | 1m3 | 2 |

| 负压机组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 品牌 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 一号楼真空泵 | 港通 | BV5111 | 2 |
| 2 | 二号楼真空泵 | 港通 | BV5111 | 2 |
| 3 | 三号楼真空泵 | 港通 | BV5111 | 2 |
| 4 | 储气罐 | 申江 | 0.8m3 | 5 |

二、维保地点、时间

1.维保地点：自贡市第三人民医院。

2.维保时间：2024年9月至2025年9月，

三、保养项目及范围

需提供1次全面维护保养，每季度巡检1次，其他临时故障乙方在接到甲方通知后及时到场处理。具体如下：

1.维修、保养及设备管理范围：正压、负压吸引中心站及其机房配套管网设施。

2.对正、负压系统及其设备进行维护、管理，确保设备正常运行。做好正、负压系统的预防性维护保养。

3.维保期内对机组做2次维保保养(不包含电机、转子大修保养)。

4.每季度1次对整个系统的运行情况中的项目进行巡检、维护和保养，并提供维护保养的详细情况登记表。
    每季度巡检项目:

（1）检查正、负压机组运行状况、机组电磁阀密闭性和阀体损伤情况、机组止回阀损伤状态、水管道水流状态。

（2）检查正、负压机组联轴器及缓冲块状态。

（3）检查机组电机与真空泵共轴状态及轴承运行状态，调整运行状态。

（4）检查系统各运行参数是否正常，并出巡检报告。

（5）检查系统有无跑冒滴漏。

（6）检查储气罐安全阀是否正常。

5.在完成好季度工作安排的基础上，每年工作安排如下:

（1）检查电机轴承。

（2）测试高低压保护装置。

（3）检测各电源元件的绝缘情况是否良好。

（4）测试所有组件运行状况，写出每季维修报告。

（5）对包区内系统运行状态及各包区内设备变更及整改需求写出书面汇报。

6.免费培训日常保养、清洁工作。